УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Пайского сельского поселения

/_____________________/Е.И. Мароз

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Пайское сельское поселение Прионежского района Республики Карелия до 2024 года

Договор №25-04-14-СВиВ

от 30.12.2013

г. Гатчина

2014 год

АННОТАЦИЯ

Данная работа выполнена в соответствии с Договором №25-04-14-СВиВ от 30.12.2013 года между ООО «Электронсервис» и Администрацией Пайского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия.

Коллектив разработчиков благодарит все предприятия и организации, предоставившие все необходимые материалы и принявшие участие в разработке схемы по водоснабжению и водоотведению Пайского с.п.

Цель настоящей работы: на основе анализа существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения Пайского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия (далее по тексту – Пайское с.п.) и проблем при производстве, распределении и потреблении систем водоснабжения и водоотведения, разработать возможные направления развития систем водоснабжения и водоотведения Поселения, выбрать наиболее рациональные из них, определить эффективность принятых решений, обеспечивающих дальнейшее развитие Поселения, оценить затраты на реализацию предлагаемых технических решений, экономическую эффективность и срок окупаемости по рекомендуемому варианту.

Оглавление

Введение	6

Общие сведения о Пайском сельском поселении	10

1. Схема водоснабжения	11

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	11

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	11

1.1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	13

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	15

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	16

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	16

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	16

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	17

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды	17

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения	19

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов	21

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	21

1.3.5 Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	21

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	22

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет	23

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	24

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	24

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	25

1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	25

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	25

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	26

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	26

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	27

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	27

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	28

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	29

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	29

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	30

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	30

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	31

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	31

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	31

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	31

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	31

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	31

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	32

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	34

1.7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	34

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	35

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов	35

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	36

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	36

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	36

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	37

2. Схема водоотведения	38

Введение

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода - главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам ученых, некачественная питьевая вода является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам. За 20 лет ее качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России.

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: плохое техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и её доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения Пайского с.п. до 2024 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной работе, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения и экологической безопасности сбрасываемых в водный объект сточных вод, а также уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Пайского сельского поселения на период до 2024 года являются: техническое задание, утвержденное Постановлением Главы администрации поселения с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32); Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41); Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»; положения СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004); территориальные строительные нормативы. Технической базой разработки являются:

– проектная и исполнительная документация.

Паспорт схемы

| Наименование программы | Схема водоснабжения и водоотведения Пайского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия на период до 2024 года. |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик): | Администрация Пайского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия |
| Нормативно-правовая база для разработки программы: | – Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; – Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; – Водный кодекс Российской Федерации; – СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; – Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №635/14; – СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; – Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; – СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М. ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); – Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения». |
| Цели программы: | – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и промышленного назначения в период до 2024 года; – увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; – улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; – повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; – снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Способ достижения цели: | – реконструкция существующих водозаборных узлов; – строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; – строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; – реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; – модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий; – установка и реконструкция приборов учета; – обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Сроки и этапы реализации схемы: | Схема будет реализована в период с 2015 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа: – первый этап - 2015-2017 годы (период 3 года); – второй этап - 2018-2024 годы (на последующий период) |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы: | Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию систем водоснабжения оценочно составляют 447,0 тыс. руб.: – I очередь 2015 – 2017 гг. – 147,0 тыс. руб. – II очередь 2018 – 2024 гг. – 300,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения |
| Контроль исполнения инвестиционной программы | Оперативный контроль осуществляет глава Администрации Пайского сельского поселения |

Общие сведения о Пайском сельском поселении

Пайское сельское поселение – муниципальное образование в Прионежском районе Республики Карелия. В состав Пайского сельского поселения входят:

- п. Пай  – административный центр;

- д. Ревсельга.

Общее количество жителей сельского поселения составляет 434 человека, из них 4 человека проживает в деревне Ревсельга.

Климат

Пайское с.п. расположено в зоне избыточного выпадения осадков. Большое количество влаги в почве при относительно малом испарении способствует заболачиванию земель. В климатическом отношении район относится к наиболее теплым местностям Карелии с мягкой и короткой зимой, наиболее длительным и солнечным вегетационным периодом.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Пайского с.п. по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B, характеризуемой как благоприятная для селитебных целей.

Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 38 С; абсолютный максимум - плюс 38 С.

Продолжительность отопительного периода составляет 246 суток, его средняя температура - минус 2,5 С.

Глубина промерзания почвы составляет 130-140 см.

На климат любой территории довольно сильное влияние оказывают условия подстилающей поверхности: рельеф, растительность, степень увлажнения территории, постройки и т.д.

1. Схема водоснабжения

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения Пайского с.п. происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения Пайского с.п. являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные.

Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Централизованная система водоснабжения Пайского с.п. в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое  водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные  нужды  промышленных  предприятий,  где  требуется  вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Таким образом, система водоснабжения Пайского с.п. представляет собой целый ряд взаимосвязанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Водоснабжение в п. Пай осуществляется из подземного источника водоснабжения.  Источником водоснабжения Пайского с.п. является одна артезианская скважина, расположенная на углу ул. Железнодорожной и ул. Диспетчерской на окраине п. Пай, пробурена в 1994 г., глубиной порядка 60 м. Вода из артезианской скважины забирается глубинным насосом ЭЦВ-6-10-80 и по трубам подается в водонапорную башню и оттуда под давлением в водопроводную сеть. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, в источнике водоснабжения вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Холодное водоснабжение осуществляется только в технологической зоне п. Пай. Этот населенный пункт находится в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Соцсфера». Отсутствие централизованного водоснабжения в д. Ревсельга можно объяснить тем, что численность населения в технологической зоне с децентрализованным водоснабжением очень низкая.

Длина сетей водоснабжения по Пайскому с.п. составляет 1,5 км. Техническое состояние некоторых участков водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требованиям. Расчетный отпуск воды за 2013 год всем потребителям составил 10,8 тыс. куб. м.

1.1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованным водоснабжением не охвачены частные дома, которые используют воду из водоразборных колонок и шахтных колодцев.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая   зона   водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения Пайского с.п., можно выделить следующие зоны:

- система водоснабжения п. Пай.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Пай  является артезианская скважина.

Забор воды из скважины осуществляется при помощи глубинного насоса ЭЦВ 6-10-80, вода по трубам подается в водонапорную башню и оттуда под давлением в водопроводную сеть.

Централизованное горячее водоснабжение и снабжение технической водой на территории Пайского с.п. не осуществляется.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Единственным источником водоснабжения в п. Пай является артезианская скважина, пробуренная в 1994г., проектной производительностью 240 куб.м/сутки. Скважина снабжает питьевой водой основную часть поселка.

В настоящее время электрооборудование здания артезианской скважины устарело и находится в неудовлетворительном состоянии, водонапорная башня находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.

Таблица 1.1.4. Основное оборудование водозаборных сооружений

| № | Наименование оборудования | Марка | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | КПД, % | Напор, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Пай |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважинный насос | ЭЦВ-6-10-80 | 4 | 10 | 74 | 80 | 1994 | 70 |

Более подробно об объектах системы водоснабжения Пайского с.п. можно будет судить после проведения обследований состояния и составления заключения (актов) обследования  объектов системы водоснабжения.

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Собственником водопроводных сооружений и трубопроводов в Пайском с.п. является Администрация Пайского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия.

Эксплуатирующей организацией водозаборных сооружений и трубопроводов ХВС по п. Пай является МУП «Соцсфера».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарий развития системы централизованного водоснабжения, напрямую зависит от принятого сценарии развития поселения, разработанного и утвержденного при составлении генерального плана сельского поселения.

Настоящим генеральным планом не предусматривается значительных изменений в использовании территории сельского поселения, сохранена сложившаяся планировочная структура и функциональные зоны, с их упорядочиванием и развитием. Границы населенных пунктов не изменятся. Так как в генеральном плане отсутствует прогноз по численности населения Пайского с.п., далее в схеме будут рассмотрены два варианта развития – с  положительным приростом численности населения на 10% и отрицательным на 10%.

На перспективу (до 2024 года), производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения водой потребителей на расчетный срок.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды

Согласно характеристикам установленных насосов, в здании артезианской скважины максимально возможная подача воды составит 10 м3/час.

В настоящее время для наружного пожаротушения в п. Пай имеются пожарные гидранты (7 шт.).

В связи с тем, что на водозаборных сооружениях отсутствуют узлы учета и водохозяйственный баланс, эксплуатирующие организации не составляют, определить фактический объем поднятой воды не представляется возможным. Поэтому основываясь на количестве жителей, проживающих на территории Пайского с.п., обеспеченности жителей индивидуальными водоразборными устройствами и количестве общественных водоразборных колонок, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», были приняты следующие нормы удельного водопотребления (qж):

- для жилой застройки с водопроводом, без ванн – 125 л/чел. в сутки;

- для жилой застройки без водопровода (водоразборные колонки) – 40 л/чел. в сутки,

удельное среднесуточное водопотребление на поливочные нужды за сезон (75 дней)  – 60 л/чел. в сутки; Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.хб., м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

Qсут.хб=qж*Nж1000=125*951000+40*3391000=25,4 м3/сут или

QХБ =  9,3 тыс. м3/год  где:

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства

Расчетный (средний за сезон) суточный расход воды Qсут.пол., м3/сут, на полив следует определять по формуле:

Qсут.пол.=(Nж*qж)/1000=339*601000=20,3 м3/сут или QПОЛ = 1,5 тыс. м3/год(сезон)

Крупные промышленные предприятия на территории Пайского с.п. отсутствуют, поэтому расчет водопотребления на производственные нужды не производится.

На территории Пайского с.п. нет установленных нормативов потерь и неучтенных расходов холодной воды. Исходя из оценки износа сетей,  а также, опираясь на разработанные ранее предпроектные решения схожих сельских поселений, примем потери и неучтенные расходы (Q пот) в системе водоснабжения равными 20 %.

QПОТ=20%*QХБ+QПОЛ=20%*9,3+1,5=2,16 тыс. м3/год

Суммарный годовой расход на хозяйственно-питьевые, производственные и поливочные нужды, с учетом потерь и неучтенных расходов ориентировочно равняется:

Q∑=QХБ+QПОЛ+QПОТ=9,3+1,5+2,16=12,96 тыс. м3/год

В таблице 1.3.1.1 представлен общий водохозяйственный баланс, рассчитанный исходя из существующих нормативов водопотребления.

Таблица 1.3.1.1. Общий баланс водопотребления.

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет. Срок 2013 г. |  |  |  |
| Пайское с.п. |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, без ванн | 95 | 125 | 11,9 | 4,4 |
| 2 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 339 | 40 | 13,6 | 4,9 |
| 3 | Расход воды на поливочные нужды | 339 | 60 | 20,4 | 1,5 |
| 4 | Неучтенные расходы (20 %) | - | - | 5,9 | 2,16 |
| 5 | Всего | 434 | - | 51,8 | 12,96 |

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

В основном холодное водоснабжение в Пайском с.п. осуществляется на бытовые нужды населения и для орошения сельскохозяйственных угодий в поливочный сезон. Централизованное горячее водоснабжение и снабжение технической водой на территории Пайского с.п. не осуществляется. На рисунке 1.3.3.1 представлена диаграмма со структурным балансом реализации холодной воды.

Рисунок 1.3.1.1. Структура водопотребления

Расход воды на пожаротушение (для каждого населенного пункта) принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85:

- расход воды на наружное пожаротушение, для населенных пунктов с числом жителей менее 1 тыс. чел. – 5 л/с (при количестве одновременных пожаров - 1);

- Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение жилых, общественных и административно-бытовых зданий и помещений  – 2,5 л/с.

Таким образом, расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения Qпж., м3/сут, следует определять по формуле:

QПЖ=T*(qж1+qж1)*36001000=3*3600*(2,5+5)1000=81 м3/пожар, где

T –средняя продолжительность тушения одного пожара (3 часа);

qж1 – расход воды на внутреннее пожаротушение (л/с);

qж2 – расход воды на внутреннее пожаротушение (л/с).

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

В основном холодное водоснабжение в Пайском  с.п. осуществляется на нужды населения и пожаротушение поселения.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В основном холодное водоснабжение в Пайском с.п. осуществляется на бытовые нужды населения и для орошения сельскохозяйственных угодий в поливочный сезон. Централизованное горячее водоснабжение и снабжение технической водой на территории Пайского с.п. не осуществляется.

В связи с отсутствием водомерных узлов на источниках воды, фактическое потребление холодной воды установить невозможно.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в п. 1.3.1 был произведен расчет потребления холодной воды населением:

Среднесуточный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды – 25,5 м3/сутки;

Годовое водопотребление – 9,3 тыс. м3/год.

1.3.5 Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время в Пайском с.п. не на всех общих домовых вводах в здания установлены приборы учета холодной воды.

Установка узлов учета воды регламентирована 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и является обязательной.

Отсутствие приборов учета у потребителей, приводит к нерациональному потреблению воды со стороны населения, т.к. количество потребленной холодной воды не влияет на размер платы за данный вид коммунальных услуг.

Отсутствие приборов учета на водозаборных сооружениях, делает  невозможным контроль над работой насосного оборудования.

Отсутствие системы коммерческого учета в целом, приводит к невозможности составления водохозяйственного баланса, что приводит к необоснованным неучтенным расходам и потерям воды.

В таблице 1.3.5.1 представлены данные об оснащенности узлов учета потребляемой воды.

Таблица 1.3.5.1. Оснащенность узлами учета потребляемой воды

| № п/п | Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета, ед. | Фактически оснащено приборами учета, ед. | Оснащенность приборами учета коммунальных ресурсов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодное водоснабжение | 4 | 50 | 92 |
| 1.1 | Бюджетные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Многоквартирные дома | 4 | 50 | 92 |
| 1.3 | Квартиры | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Производственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Горячее водоснабжение | отсутствует |  |  |

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Суммарная максимальная производительность водозаборных сооружений, рассчитанная исходя из максимальной подачи установленных насосов:

Qmax=Nsum*t=10*24=240  (м3/сут.), где:

Qmax – Максимальная суточная производительность водозаборных сооружений;

Nsum – Суммарная подача всех установленных насосов;

T – Количество часов в сутках.

Сопоставляя максимальную производительность водозаборных сооружений (240 м3/сут.), с расчетным среднесуточным расходом воды на хозяйственно-питьевые нужды (51,8 м3/сут.), можно утверждать, что система водозаборных сооружений Пайского с.п. обладает значительным резервом мощности ( 80%).

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет

Для расчета перспективного водопотребления приняты два варианта развития поселения до 2024 года: позитивный (прирост населения +10%) и негативный (прирост населения -10%).

В таблице 1.3.7.1 представлен прогнозный баланс водопотребления на расчетный срок до 2024 года, с учетом позитивного развития сельского поселения.

В таблице 1.3.7.2 представлен прогнозный баланс водопотребления на расчетный срок до 2024 года, с учетом негативного развития сельского поселения.

Таблица 1.3.7.1. Прогнозные балансы водопотребления на расчетный срок до 2024г. (позитивный сценарий)

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет. Срок 2024 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчет. Срок 2024 г. | Расчет. Срок 2024 г. |
| Пайское с.п. |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, без ванн | 105 | 125 | 13,1 | 4,8 |
| 2 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 373 | 40 | 14,9 | 5,4 |
| 3 | Расход воды на поливочные нужды | 373 | 60 | 22,4 | 1,7 |
| 4 | Неучтенные расходы (20 %) | - | - | 6,5 | 2,4 |
| 5 | Всего | 478 | - | 56,9 | 14,3 |

Таблица 1.3.7.2  Прогнозные балансы водопотребления на расчетный срок до 2024г. (негативный сценарий)

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет. Срок 2024 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Расчет. Срок 2024 г. | Расчет. Срок 2024 г. |
| Пайское с.п. |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, без ванн | 85 | 125 | 10,6 | 3,8 |
| 2 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 305 | 40 | 12,2 | 4,6 |
| 3 | Расход воды на поливочные нужды | 305 | 60 | 18,3 | 1,4 |
| 4 | Неучтенные расходы (20 %) | - | - | 5,3 | 1,9 |
| 5 | Всего | 390 | - | 46,4 | 11,7 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в Пайском  с.п. отсутствует. На территории Поселения преобладают одно-, двухэтажные здания. Для теплоснабжения потребителей в таких домах используются либо печное отопление, либо индивидуальные газовые котлы. На расчетный срок устройство централизованного горячего водоснабжения не планируется.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 1.3.9.1. Для дальнейших расчетов ожидаемым потреблением холодной воды, принято потребление, основанное на позитивном прогнозе развития поселения, как наиболее пиковое для системы водоснабжения.

Таблица 1.3.9.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

| № п/п | Наименование | Количество начисления куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | Расчетное срок 2024 г. |
| 1 | Годовое потребление | 12960 | 14300 |
| 2 | Среднесуточное потребление | 51,8 | 56,9 |
| 3 | Максимальное суточное потребление | 62,1 | 68,3 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления воды  с разбивкой по технологическим зонам отсутствует, в связи с недостающими данными о точной численности населения.

1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В п. 1.3.1 приведено краткое обоснование количественной оценки потерь питьевой воды. Принято значение – 20 % от общего подъема воды. В результате реализации мероприятий по модернизации системы водоснабжения Пайского с.п., планируется сокращение потерь питьевой воды ориентировочно на 10%. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке представлены в таблице 1.3.11.1.

Таблица 1.3.12.1. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке

| № п/п | Наименование | Потери питьевой воды за год, тыс.м3/год | Среднесуточные потери питьевой воды за год, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение. 2013 год | 2,16 | 5,9 |
| 2 | Расчет. Срок 2024 год | 2,4 | 6,5 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективный баланс водоснабжения представлен в таблицах 1.3.7.1 и 1.3.7.2. На рисунке 1.3.13 рассмотрены перспективные балансы водоснабжения (водоотведение на территории сельского поселения отсутствует) с двумя вариантами развития в сравнении с существующим положением.

Рисунок 1.3.13. Перспективный баланс водопотребления (тыс. м3/год)

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Как уже отмечалось в п. 1.3.6 имеется значительный резерв мощности водозаборных сооружений, расчетная располагаемая мощность – 240 м3/сут. Требуемая мощность водозаборных сооружений (система водоочистки отсутствует), при позитивом сценарии развития сельского поселения – 56,9 м3/сут. Таким образом, мощность существующего комплекса водозаборных сооружений полностью обеспечит перспективные расходы питьевой воды на расчетный период.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Эксплуатирующей организацией водозаборных сооружений и трубопроводов ХВС по п. Пай является МУП «Соцсфера».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В данном разделе представлена потребность в мероприятиях по реконструкции и строительству объектов водопроводного хозяйства.

В системе водоснабжения Пайского с.п. выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Крайне высокий, аварийный износ сетей водоснабжения. Значительное количество ветхих сетей приводит к увеличению числа аварий в системе водоснабжения и к необоснованно высоким потерям воды при транспортировке. За период 2009-2013гг. количество аварий сетей водоснабжения по населенным пунктам составляет 7 аварий;

- Неудовлетворительное техническое состояние водонапорной башни, также приводит к перерасходу воды и, как следствие, электроэнергии;

- Отсутствие налаженной системы коммерческого учета холодной воды. Водомерные узлы отсутствуют, как на артскважине, так и на вводах в здания потребителей. Вследствие чего, невозможно контролировать баланс поднятой и потребленной воды. А также у жителей поселения отсутствует мотивация рационально использовать холодную воду, так как это не отражается на размере платы за данную статью коммунальных услуг;

- Организация, занимающаяся водоснабжением на территории Пайского с.п., при относительно небольшом отпуске холодной воды, не имеет возможности создать достойную материально-техническую базу, для осуществления не только текущего ремонта, но и модернизации системы водоснабжения.

Общий высокий физический и моральный износ объектов водопроводного хозяйства ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации по водообеспечению населения района.

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения должна производиться поэтапно. В первую очередь - начинать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые имеют наибольший износ.

В Пайском с.п. рекомендуется проведение следующих работ:

- Замена ветхих трубопроводов, на современные пластиковые трубы;

- Капитальный ремонт водонапорной башни;

- Установка водомерных узлов на вводах в здания бюджетных потребителей;

- Агитация населения за установку индивидуальных узлов учета воды;

- Установка узлов учета на водозаборных сооружениях;

В данном разделе представлена потребность в мероприятиях по реконструкции и строительству объектов водопроводного хозяйства.

В таблице 1.4.1.1 представлен перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения с разбивкой по периодам.

Таблица 1.4.1.1. Перечень мероприятий с разбивкой по годам

| Период реализации | № п/п | Виды и наименование объектов местного значения, и тип мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 2015-2017 гг. | 1.1 | Перекладка водопроводных сетей (200 м.) |
|  | 1.2 | Установка счетчиков воды на вводах в здания |
|  | 1.3 | Установка счетчика на артскважине |
| 2018-2024 гг. | 1.4 | Капитальный ремонт водонапорной башни |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В таблице 1.4.2.1 представлены технические обоснования основных мероприятий.

Таблица 1.4.2.1. Технические обоснования основных мероприятий

| № п/п | Виды и наименование объектов местного значения, и тип мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Перекладка существующих водопроводных сетей холодного водоснабжения 200 м | Высокая степень физического износа водопроводных сетей, обусловленная сверхнормативным сроком их эксплуатации. Основная часть водопроводных сетей выполнена из стальных и чугунных труб, которые подвержены коррозии, что приводит к их преждевременному износу. Высокая степень коррозии водопроводных сетей, вызвана тем, что вода обладает коррозионной активностью. Указанные причины вызывают значительные объемы потерь и утечек воды, многочисленные авария на водопроводных сетях. |
| 1.2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | Необходимо по состоянию износа |
| 1.3 | Установка счетчиков воды на вводах в здания в количестве 4 шт. | Установка общедомового прибора позволит собственникам: - фиксировать факты утечки в системах водоснабжения жилого дома; - исключить потери воды от водопроводного колодца до дома при расчетах с ресурсоснабжающими организациями - убытки за потери на магистральных сетях будут нести ресурсоснабжающие организации; - перейти на оплату за фактическую величину потребленного ресурса; получить реальные возможности для ресурсосбережения. |
| 1.4 | Установка узлов учета на скважных водозаборах (1 шт.) | Для возможности контроля за работой насосного оборудования. Снятия показаний фактического объема поднятой воды. |

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Объекты нового строительства не планируются.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На системах водоснабжения необходимо предусматривать все необходимые мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и обустраивать требуемыми системами управления режимами на объектах организаций. Установка частотных преобразователей снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно помогают достигнуть эффекта круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов. Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления) является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На станциях подземного забора воды отсутствуют счетчики учета поднимаемой воды, необходимо предусмотреть установку счетчиков для возможности снятия показаний.

Данные по общедомовым счетчикам, представлены в таблице 1.3.5.1.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Перекладываемые трубопроводы следует прокладывать по существующей трассировке.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Необходимости установки и размещения вышеперечисленных объектов нет.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Размещение новых объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения не предвидится.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего размещения объектов холодного водоснабжения представлена на рисунке 1.4.9.1.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Действующие системы водообеспечения Пайского с.п. в настоящее время не требуют реконструкции.

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В настоящее время в Пайском с.п. водоподготовительные установки отсутствуют и на перспективу до 2024 года не предусмотрены.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В настоящее время основная часть затрат на реализацию проектов по строительству и реконструкции водохозяйственных объектов ложится на федеральный, областной и местные бюджеты. Незначительными средствами для организации этих проектов обладают предприятия и население.

Рисунок 1.4.9.1.

Таблица 1.6.1. Суммарные инвестиции в систему водоснабжения

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Период 2015-2017 гг. |  |  |  |
| 1. | Перекладка существующих водопроводных сетей ХВС 200 м | 120,0 | Федеральный, областной и местные бюджеты |
| 2. | Установка счетчика на артскважине | 15,0 | Федеральный, областной и местные бюджеты |
| 3. | Установка счетчиков воды на вводах в здания в количестве 4 шт. | 12,0 | Федеральный, областной и местные бюджеты |
| Итого |  | 147,0 |  |
| Период 2018-2024 гг. |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт водонапорной башни | 300,0 | Федеральный, областной и местные бюджеты |
| Итого |  | 300,0 |  |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Таблица 1.7.1.1.  Результаты испытаний

| Определяемые показатели | Ед. измерений | Результаты анализа | Границы абсолютной погрешности | Гигиенический норматив | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические |  |  |  |  |  |
| Мутность (по Формазину) | ЕМФ | 1,2 | 0,12 | Не более 2,6 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | градус | 40 | 5 | Не более 20 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| Обобщенные |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель | рН | 7,15 | 0,05 | в пределах 6-9 | ПНД Ф 1:2:3:4.121-97 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 11,8 | 1,2 | Не более 5,0 | ПНД Ф 14 1:2:4.154-99 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/л | 0,12 | 0,01 | Не более 1,5 | ГОСТ 4192-82 |
| Железо общее | мг/л | 0,48 | 0,07 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |

Вывод: Качество воды, забираемой из артезианской скважины №1 п. Пай соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 – «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения.  Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения:

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности снабжающих организаций;

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала снабжающих организаций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения до 2024 года.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Внедрение реконструируемой схемы водоснабжения позволит снизить или избежать:

- количество жалоб абонентов;

- обеспечить всех нуждающихся абонентов централизованным водоснабжением.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

С реализацией данной схемы водоснабжения эффективность использования ресурсов возрастет, и сократятся потери воды при доставке к абонентам.

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Инвестиционная программа отсутствует.

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований.

Таблица 1.7.6. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 12,96 | 12,96 | 13,08 | 13,2 | 12,02 | 12,13 | 12,35 | 12,46 | 12,89 |
| Потери в сетях | тыс.м3 | 2,16 | 2,16 | 2,18 | 2,2 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,99 |
|  | % | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Полезный отпуск | тыс.м3 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,9 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Аварийность системы водоснабжения | Ед./км | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Обеспеченность приборами учетов | % | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения не выявлены.

2. Схема водоотведения

На территории Пайского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Для утилизации сточных вод используются индивидуальные септики и выгребные ямы.