АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБОРЕЦКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________					                              		№ ____

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения Рыборецкого вепсского сельского поселения

Прионежского района республики Карелия

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года                                             № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 и Устава Рыборецкого вепсского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского района (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Рыборецкого вепсского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заместителя главы администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения                      И. А. Заливако

Приложение

к постановлению администрации

Рыборецкого вепсского сельского поселения

№ ________ от _________ года

Заказчик:

Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского района республики Карелия, в лице Главы поселения Ирины Александровны Заливако.

Юридический адрес: 185516, Республика Карелия, Прионежский район, село Рыбрека, ул. Советская, д. 30

Фактический адрес: 185516, Республика Карелия, Прионежский район, село Рыбрека, ул. Советская, д. 30

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКапитал»

Юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Первомайская, д.23А, оф.301

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Первомайская, д.23А, оф.301

Свидетельство саморегулирующей организации №  СРО-Э-142/045

_________________     Комарова С.А.

| Согласовано Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского района республики Карелия _______________________ И. А. Заливако «_____»_______________ 2014 г. | Согласовано Директор ООО «ЭнергоКапитал» __________________ С.А. Комарова «_____»__________ 2014 г. |
| --- | --- |

# Схема ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского района республики Карелия

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| Основные понятия, используемые в схеме…………………………………......... | 7 |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ ………………………………………………………........... | 11 |
| Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского района …………………………………………………………….. | 14 |
| Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения………………………………………………………………………. | 26 |
| Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды…………………………………..……………………………… | 30 |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения……………………………………………………………………… | 35 |
| Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………… | 43 |
| Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения………………………………………………….. | 46 |
| Раздел 7 Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах Рыборецкого вепсского сельского поселения …..……………………………………………………………. | 48 |
| Раздел 8. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения…………………………………………………… | 49 |
| Раздел 9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……………………………. | 51 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………. | 52 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Рыборецкого вепсского сельского поселения на период до 2029 года разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Постановлением Главы администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелии;

- Генерального плана Рыборецкого вепсского сельского поселения;

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013)                  «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационную насосную станцию, канализационные очистные  сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционные программы водоснабжающей организаций МУП "Соцсфера". Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Рыборецкого вепсского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и её этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

Вода наряду с электрической и тепловой энергией, является энергетическим продуктом, в связи с чем необходимо учитывать соответствующие требования к экономической эффективности её использования.

Основные понятия, используемые в схеме

водоснабжения и водоотведения.

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

16) сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

17) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

18) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

19) транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

20) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

21) централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

22) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелии на           2014 – 2029 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелии.

Местонахождение объекта:

Россия, Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, Рыборецкое вепское сельское поселение: 185516, Республика Карелия, Прионежский район, село Рыбрека, ул. Советская, д. 30.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012)                         «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 г. № 13330 2012;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.:ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации                       от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Республики Карелия от 18.11.2012 №164                  «Об утверждении региональных нормативов градостроительства проектирования Вологодской области».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем центрального водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и реакционного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Рыборецкого вепсского сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Рыборецкого вепсского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы:

Оперативный контроль осуществляет заместитель главы Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелии.

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Общие сведения о Рыборецком вепском сельском поселении Прионежского района Республики Карелии

Центром сельского поселения является село Рыбрека. Ориентировочная площадь территории поселения составляет – 206.18 кв.км.

Основное направление застройки развивается вдоль автомобильной дороги Петрозаводск – Ошта и Онежского озера.

Рыборецкое вепсское сельское поселение расположено на выгодных территориях:

̶  Имеет общую границу с Ленинградской областью;

̶  Генеральной схемой размещения объектов и инфраструктуры туризма в РК,  разработанной ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» входит в состав проектируемой Шелтозерской туристской зоны,  является ее ядром, имеет большой туристский и рекреационный потенциал, т.к. может быть использовано для развития культурно-познавательного, водного, спортивного, делового, религиозного,  этнического, событийного, сельского и др. видов туризма.

̶ На территории поселения размещается проектируемая Рыборецкая рекреационная зона;

̶  Входит в состав историко-культурной территории «Вепсское Прионежье»;

̶  Входит в зону сосредоточения объектов историко-культурного наследия;

̶  Поселение расположено на берегу Онежского озера;

̶  Хорошая обеспеченность транспортной и инженерной инфраструктурой;

̶  Наличие месторождений полезных ископаемых;

̶ Наличие земель запаса, которые возможно использовать для нужд сельского хозяйства.

Общие сведения

Таблица 1

| Наименование | Рыборецкое вепсское сельское поселение | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 N 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в в Республике Карелия» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Прионежского муниципального района Республики Карелия |  |
| Административный центр поселения | с. Рыбрека |  |
| Административный центр района | город Петрозаводск |  |
| Географические координаты | 61°17′05″ с.ш. 35°31′17″ в.д. | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |
| Расстояние от с. Рыбрека до административного центра района, км | 88 км (по автомобильной дороге) |  |
| Численность населения на 01.01.2012 г. | 842 чел. | Техническое задание |
| Площадь территории | 42740 га (22250 га без водной глади оз. Онежское) | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |

Сведения о населенных пунктах

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Статус | Численность населения на 01.01.2012 г. | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыбрека | Село, административный центр Рыборецкого вепсского сельского поселения | 650 чел. | 61°17′05″ с.ш. 35°31′17″в.д. |
| Другая Река | Деревня | 140 чел. | 61°15′31″ с.ш. 35°32′43″в.д. |
| Каскесручей | Деревня | 052 чел. | 61°12′14″ с.ш. 35°35′52″ в.д |
| Основание/ Источник | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» | Техническое задание | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |

Поселение расположено на территории 22-го кадастрового района (Прионежский район) 10- го кадастрового округа (Республика Карелия).

Прионежский район относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата с преобладанием теплых воздушных масс с Северной Атлантики и холодных из Арктики, характеризуется большой неустойчивостью погоды, чему способствует близость Белого моря. Зима мягкая, лето прохладное.

По климатическому районированию Прионежский район относится к подрайону II А. Территория  района  расположена  в  восточной  части  Онежско-Ладожского  водораздела.

Рельеф сформировался в результате ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции, лишь на севере и юго-востоке развит грядово-сельговый денудационно-тектонический рельеф.

Формы ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции представлены равнинами различного генезиса (мореной, озерно-ледниковой, озерной), холмами и грядами – камами, озами, конечными равнинами. Абсолютные отметки изменяются от 30 до 200-270 м, возрастая на запад, от р. Шуя – на север и юг.

На большей части территории развита пологоволнистая мореная равнина, на которой пологие возвышения чередуются с заболоченными и заторфованными понижениями.

Относительные превышения составляют от 2 до 10 м.

Абсолютные отметки изменяются от 100 до 160 м. Высота холмов и гряд достигает 30-70 м.

Склоны крутые. Абсолютные отметки достигают 260 м.

Минимальные отметки приурочены к равнинам озерного озерно-ледникового генезиса. Абсолютные отметки составляют 33-100 м. Поверхность равнины плоская, сильно заболоченная. По берегам крупных озер прослеживаются террасы. По берегам озер прослеживаются одиночные холмы, береговые валы высотой 5-15 м.

В северной части рассматриваемой территории к озерной равнине примыкают участки с грядово-сельговым рельефом. Морфологически он представляет собой гряды, холмы высотой до 60 м, разделенные глубокими понижениями. Протяженность гряд от 1 до нескольких км при ширине 0,2-0,8 км. Склоны крутые, обрывистые, с выходами кристаллических пород.

Сходный рельеф, не менее расчлененный, имеют кристаллические массивы: Ялгорский, Шокшинский, Соломенский и др.

Реки района характеризуются небольшой протяженностью, невыработанным ступенчатым профилем.

Средняя месячная температура воздуха и норма осадков

Таблица 3

| Показатель | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| Средняя максимальная температура, °С | -6,9 | -6 | -0,4 | 5,7 | 13,3 | 18,6 | 21,0 | 18,2 | 12,5 | 5,8 | -0,7 | -4,3 | 6,4 |
| Средняя минимальная температура, °С | - 13,3 | - 12,3 | -7,1 | -2,1 | 3,5 | 9,1 | 11,8 | 10,2 | 5,5 | 0,7 | -5,4 | - 10,1 | -0,8 |
| Норма осадков, мм | 32 | 24 | 30 | 33 | 42 | 62 | 69 | 81 | 61 | 56 | 49 | 42 | 581 |

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для близлежащих населенных пунктов                       (г. Петрозаводск, Свирица), географические координаты которых и их расстояние до административного центра поселения приведены в Таблице 4.

Таблица 4

| Населенный пункт | с. Рыбрека |
| --- | --- |
| Географические координаты: Северная широта Восточная долгота | 61°17'с. ш 35°31' в. д. |

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха, °С

Таблица 5

| Поселение, населенный пункт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рыбрека | -11,1 | -11,4 | -5,4 | 1,3 | 7,6 | 13,6 | 15,7 | 14,1 | 8,9 | 2,9 | -2,6 | -7,2 | 2,3 |

Самый теплый месяц – июль. Самый холодный месяц-февраль.

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в Таблице 6 и Таблице 7

Климатические параметры холодного периода года

Таблица 6

| Климатическая характеристика |  |  |  | Рыбрека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -37 |
|  |  |  | 0,92 | -34 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -32 |
|  |  |  | 0,92 | -29 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  |  | 0,94 | -15,5 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |  | -43 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  |  | 6,85 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С | Продолжительность, сут. |  | 155 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С |  | -6,5 |
|  | менее 8°С | Продолжительность, сут. |  | 194 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С |  | -4,8 |
|  | менее 10°С | Продолжительность, сут. |  | 244,5 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С |  | -2,5 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 85 |
| Кол-во осадков за период с ноября по март, мм |  |  |  | 200 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  |  | 5,7 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха менее 8°С |  |  |  | 4,05 |

Климатические параметры теплого периода года

Таблица 7

| Климатическая характеристика |  | Рыбрека |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, Па |  | 1005 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью | 0,95 | 19,2 |
|  | 0,98 | 23,25 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 21,05 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, °С |  | 33,5 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 9,35 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |  | 75 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % |  | 62 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  | 497 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 67,5 |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 3,8 |

Продолжительность безморозного периода, 105 дней и более.

Наличие территорий с аномальным радиационным фоном на территории Рыборецкого вепсского сельского поселения, схемами территориального планирования Республики Карелия и Прионежского района не установлено.

Аномальные превышения фоновых значений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории (согласно Докладу министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия об экологической ситуации в Республике Карелия в 2010 году) не отмечались.

Расселение, сгруппированное на прибрежных территориях Онежского озера, вдоль автомобильной дороги Р-19 «Петрозаводск – Ошта». Большая часть населения проживает в административном центре поселения с. Рыбрека.

Основная градостроительная деятельность  развивается вдоль  автомобильной  дороги Р-19 «Петрозаводск – Ошта».

Территория	 поселения покрыта лесами. Застроенная часть территории невелика.

Значительные площади рекреационных земель расположены в восточной части поселения.

Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу и ориентирована на использование объектов, расположенных в г. Петрозаводске. Объекты повседневного пользования расположены на территории самого поселения (в с. Рыбрека). Объекты периодического и эпизодического пользования обслуживания расположены в г. Петрозаводск.

Внутреннее сообщение между населенными пунктами поселения осуществляется по дороге регионального значения.

Качество коммунальной и социальной инфраструктур и жилищного фонда поселения неудовлетворительно. Высок износ объектов капитального строительства.

На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

Жилая застройка – малоэтажная индивидуальная и совмещенная.

Планы и программы комплексного социально-экономического развития поселения отсутствуют. Социально-экономическое развитие поселения осуществляется на основе программ социально-экономического развития муниципального района и Республики Карелия.

Документами территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, предусмотрено размещение объектов регионального и местного значения. Размещение предусмотренных объектов не потребует изменения сложившегося функционального зонирования территории и может быть осуществлено в рамках его развития.

Емкость и дислокация объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, размещенных на территории поселения, зачастую не удовлетворяет требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

На прилегающих к с. Рыбрека, д. Другая Река и д. Каскесручей территориях отсутствуют места для организованного отдыха населения.

Основу хозяйственной деятельности на территории поселения составляет добыча камня.

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

МУП «Соцсфера» - это организация, которая осуществляет водоснабжение и водоотведение жителям Рыборецкого вепсского сельского поселения, а также в полном объеме объектам социального назначения и промышленным предприятиям.

Юридический адрес: 185509, республика Карелия, Прионежский район, Мелиоративный, Строительная, д 6а; ИНН 1020177618, КПП 102001001, ОГРН 1131040000904, Реестровый номер 1131040000904.

Согласно предоставленной информации для населенного пункта Рыбрека источник водоснабжения - подземные воды.

На станции водоподготовки используется установка «Струя». В качестве обеззараживающего реагента применяются хлорсодержащие вещества.

Изношенность коммуникаций существенно влияет на потенциальную возможность оказания качественных услуг, что резко снижает условия комфортного проживания.

Ресурсы поверхностных вод района включают стационарные или вековые запасы (пресные воды, накапливаемые в озерах) и динамические запасы (речной сток).

Параметры годового стока для оценки обеспеченности местными водными ресурсами : модуль стока 2.06 л/с км2, среднемноголетний минимальный 30дневный сток 245 млн км3. При значении последнего показателя от 200 до 500 млн км3 Прионежский район относится по воодообеспеченности к относительно обеспеченным.

Гидрографическая сеть района представлена озерами и реками, относящимися к бассейну Онежского озера и р. Свири. Онежское озеро расположено с восточной части района и является неограниченным источником водоснабжения и в настоящее время используется для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения п.Рыбрека.

Централизованная система водоснабжения на территории поселения отсутствует.

Водоснабжение населения осуществляется подземными источниками.	 В качестве обеззараживающих реагентов применяются хлорсодержащие вещества.

Источник водоснабжения с. Рыбрека, д. Другая Река – подземный источник (артезианские скважины).

Водоснабжение поселения также осуществляется местными шахтными колодцами.

Характеристики водозаборных сооружений, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 8.

Характеристики водозаборных сооружений

Таблица 8

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Состав сооружений |
| --- | --- | --- |
| с. Рыбрека, Советская ул. |  | Водонапорная башня |
| Северная окраина с. Рыбрека | Подземный водозабор (артезианская скважина) | Подземный водозабор Насосная станция |
| Северная окраина д. Другая Река | Подземный водозабор (артезианская скважина) | Подземный водозабор Насосная станция Водонапорная башня |
| Южная часть д. Другая Река | Подземный водозабор (артезианская скважина) | Подземный водозабор Насосная станция Водонапорная башня |

Рисунок 1. Артезианская скважина

Существующие водопроводные сети и инженерные сооружения

Рисунок 2. Водопроводные сети и инженерные сооружени

Качество потребляемой воды

Актуальность проблемы получения качественной питьевой воды становится острее год от года. При  рассмотрении вопросов надежности и безопасности  систем водоснабжения особое внимание уделяется технологии обеззараживания воды.

Воды источников водоснабжения подразделяются:

1) В зависимости от расчетной максимальной мутности (ориентировочно количество взвешенных веществ) на:

- маломутные - до 50 мг/л;

- средней мутности - св. 50 до 250 мг/л;

- мутные - св. 250 до 1500 мг/л;

- высокомутные - св. 1500 мг/л;

2) В зависимости от расчетного максимального содержания гумусовых веществ, обусловливающих цветность воды, на:

- малоцветные - до 35 °;

- средней цветности - св. 35 до 120 °;

- высокой цветности - св. 120 °.

Расчетные максимальные значения мутности и цветности для проектирования сооружений станций водоподготовки следует определять по данным анализов воды за период не менее, чем за последние три года до выбора источника водоснабжения.

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Таблица 3

| Наименование показателей | Единицы измерения | Результаты испытаний, | Предельно допустимая величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот аммиака | мг/л | 0,1 | Не боле 2 |
| Бор | мг/л | Менее 0,05 | Не более 0,5 |
| Железо | мг/л | 0,3 | Не боле 0,3 |
| Жесткость общая | Ммоль/л(Ж) | 6,57 | Не более 7 |
| рН | Един рН | 7,6 | 6-9 |
| запах | баллы | 1 | Не более 2 |
| мутность | ЕМФ | 2,05 | Не более 3,5 |
| нитраты | мг/л | 0,72 | Не более 45 |
| нитриты | мг/л | Менее 0,03 | Не более 3,3 |
| Окисл-ть перманг. | мг/л | 4,75 | Не более 5 |
| мышьяк | мг/л | 0,002 | Не более 0,01 |
| марганец | мг/л | 0,05 | Не более 0,1 |
| медь | мг/л | 0,18 | Не более 1 |
| сульфаты | мг/л | 1,75 | Не более 500 |
| Сухой остаток | мг/л | 2,43 | Не более 1000 |
| хлориды | мг/л | 3,96 | Не более 350 |
| фтор | мг/л | 0,32 | Не более 1,5 |
| цветность | градусы | 16,08 | Не более 35 |
| ОКБ | КОЕ/100 мл | Не обнаружено | Не допускается |
| ОМЧ | КОЕ/100 мл | Не обнаружено | Не допускается |
| ТКБ | КОЕ/100 мл | Не обнаружено | Не допускается |

Показатели в исследуемой пробе воды соответствуют нормативам согласно требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоотведение

Система централизованного водоотведения, канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствует, неочищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты или на рельеф. В д. Другая Река осуществляется отвод и очистка сточных и дренажных вод.

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Вопросами обеспечения населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения. Источниками водоснабжения, являются подземные воды. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода на территории поселения, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция данной системы. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1) Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, не позволяющие обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормами).

2) Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ.

3) Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4) Отсутствие современных технологий водоочистки.

5) Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6) Потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Основными объектами сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения являются жилищно-коммунальный сектор, животноводческие фермы и комплексы, агропромышленные предприятия. Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. Основным источником водоснабжения сельских населенных пунктов являются подземные воды. Водозабор их составляет около 85% общего объема водопотребления. Более половины существующих скважин эксплуатируются свыше 20-25 лет, и их состояние близко к критическому. Скважины кольматируют, выходят из строя погружные насосы и фильтры. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местных ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получает воду неудовлетворительного качества.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, и прудов;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;

- мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

-  разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

-     увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Перспективная схема водоснабжения предусматривает модернизацию существующих и строительство новых водопроводных сетей с применением, главным образом, полиэтиленовых труб. Они изготовляются из полиэтилена низкого давления (ПНД) с помощью метода непрерывной шнековой экструзии. Диапазон рабочих температур от –40 до +40°С.

Основные достоинства этой трубной продукции:

- надежность и долговечность. Гарантированный срок службы труб ПНД составляет 50 лет.

- гигиеническая безопасность. Трубы ПНД позволяют транспортировать питьевую воду без внесения в нее вредных примесей.

- экономия. При невысокой стоимости трубы ПНД требуют минимального ремонта и обслуживания, просты в монтаже и в транспортировке.

- высокая пропускная способность. Трубы ПНД обеспечивают весьма низкое гидравлическое сопротивление на все время эксплуатации.

- рекомендуется в ближайшие 5-7 лет заменить практически все стальные распределительные трубопроводы на полиэтиленовые.

- для повышения надежности распределительных трубопроводов и снижения потерь напора при модернизации целесообразно предусматривать кольцевые схемы сетей.

При новом строительстве водопроводные сети монтируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-201. Для размещения фасонных частей и запорной арматуры устраиваются водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84. На сети устраиваются водоразборные колонки (для обеспечения водой неблагоустроенного сектора жилой застройки).

Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут. на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20 % от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*,2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с (при количестве жителей до 1000 чел.);

- внутреннее – 2х2,5=5 л/с (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Водоснабжение населенных пунктов предлагается от существующих водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до проектных потребностей.

При составлении водохозяйственного соотношения используются правила водоснабжения и водоотведения, перечисленные в СНиПе 2.04.01.-85. Методику расчета определяет суммарный объем потребляемой пользователями воды, который зависит:

- от численности потребителей;

- от климатической специфики региона;

-  от степени развития инфраструктуры;

- от состояния коммуникаций.

Таблицы по балансу потребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды , м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле

,

где  qж - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 5;
             Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства. Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления , м3/сут, следует определять:

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:

;

Расчетные часовые расходы воды, м/ч, должны определяться по формулам:

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления  следует определять из выражений:

,

где     α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые 1,2-1,4;   0,4-0,6;

β- коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 6

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 5

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125-160 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |
| Примечания 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 2 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 3 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 4 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 5 Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами. 6 Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти. |  |

Значение коэффициента  в зависимости от численности жителей

Таблица 6

| Коэфф | Численность жителей, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 0.1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | ≥ 1000 |
| α | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |
| β | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 |
| Примечания 1) Коэффициент при определении расходов воды для расчета сооружений, водоводов и линий сети следует принимать в зависимости от численности обслуживаемых жителей, а при зонном водоснабжении - от численности жителей в каждой зоне. 2) Коэффициент следует принимать при определении напоров на выходе из насосных станций или высотного положения башни (напорных резервуаров), необходимого для обеспечения требуемых свободных напоров в сети в периоды максимального водоотбора в сутки максимального водопотребления, а коэффициент - при определении излишних напоров в сети в периоды минимального водоотбора в сутки минимального водопотребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потребность поселения в водоснабжении на хозяйственно-питьевые нужды

Таблица 7

| Норматив, л/сут | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| 160 | 135 | 126 | 128 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застроика городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность поселения в водоснабжении на полив

Таблица 8

| Норматив, л/сут | Водопотребление на полив, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| 20 | 16.8 | 15.8 | 16.0 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застроика городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и водоотведение (расчетное) приведено в таблице 9.

Потребность поселения в водоснабжении населения

Таблица 9

| Наименование | Водопотребление на полив, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Рыборецкое вепсское сельское поселение | 151.6 | 142.2 | 144.0 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застроика городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Тарифы на водоснабжение и водоотведение

в Рыборецком сельском поселении на на 2014 г.

Таблица 10

| Тариф, руб./м3 по категориям потребителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено для населения, с учетом НДС |  | Утверждено для прочих потребителей, без учета НДС |  | Реквизиты документа |
| Период | с 01.01.2014 по 31.07.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2014 по 31.07.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |  |
| водоснабжение, руб/м3 | 55,65 | 56,41 | 65,67 | 66,56 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам № 327 от 12.12.2013г |
| водоотведение, руб/м3 | 44,96 | 46,72 | 53,05 | 55,13 | Постановление ГК РК по ценам и тарифам № 327 от 12.12.2013г |

РАЗДЕЛ 4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Проектные решения водоснабжения Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

В соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Перспективная схема водоснабжения предусматривает модернизацию существующих и строительство новых водопроводных сетей с применением, главным образом, полиэтиленовых труб. Они изготовляются из полиэтилена низкого давления (ПНД) с помощью метода непрерывной шнековой экструзии. Диапазон рабочих температур от –40 до +40°С.

Основные достоинства этой трубной продукции:

1) Надежность и долговечность. Гарантированный срок службы труб ПНД составляет 50 лет.

2) Гигиеническая безопасность. Трубы ПНД позволяют транспортировать питьевую воду без внесения в нее вредных примесей.

3) Экономия. При невысокой стоимости трубы ПНД требуют минимального ремонта и обслуживания, просты в монтаже и в транспортировке.

4) Высокая пропускная способность. Трубы ПНД обеспечивают весьма низкое гидравлическое сопротивление на все время эксплуатации.

Рекомендуется в ближайшие 5-7 лет заменить практически все стальные распределительные трубопроводы на полиэтиленовые.

Для повышения надежности распределительных трубопроводов и снижения потерь напора при модернизации целесообразно предусматривать кольцевые схемы сетей.

Развитие населенных пунктов, относящихся к точкам роста, настоятельно требует дополнительного строительства водопроводных сетей.

При новом строительстве водопроводные сети монтируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-201. Для размещения фасонных частей и запорной арматуры устраиваются водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84. На сети устраиваются пожарные гидранты  и водоразборные колонки (для обеспечения водой неблагоустроенного сектора жилой застройки).

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 и проектируемой этажности застройки, минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять по 4 м. Свободный напор в сети у пожарных гидрантов при пожаротушении должен быть не менее 10 м, необходимый напор во время пожара создается пожарной машиной.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июня 2008 года                 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 02.07.2013 года), а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

Хранение пожарного объема воды предусматривается в специальных резервуарах или открытых водоемах. Вода для тушения пожара подается мотопомпами, автонасосами, а также стационарно установленными насосами. Необходимый объем воды, забираемый из водоемов, определяют, исходя из расчета потребности на 3-хчасовое тушение пожара. Трехчасовой запас воды составляет

Qпож = 5х3, 6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с;

Qпож = 10х3, 6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с и т. д.

Полезная вместимость водоемов обычно в пределах 50-150 м3, устанавливаются попарно (при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при тушении пожара мотопомпами, 150-200м – при наличии автонасосов. Для устройства водоема необходимо место с учетом следующих факторов:

-имеющихся средств забора и подачи воды;

-качества грунтов и уровня грунтовых вод;

-возможности и способов наполнения водой;

-удобства подъезда пожарных машин;

-близости расположения к объекту или группе объектов, требующих наибольшего количества воды на тушение.

В качестве источников водоснабжения могут использоваться водоемы - копани, пруды, водохранилища, резервуары, озера. Так же возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из открытых водотоков с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующее положение

В настоящее время для хранения противопожарного запаса воды в Рыборецком вепсском сельском поселении (в кварталах жилой застройки и на территориях предприятий) имеются пожарные водоемы и пруды. Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение проектом предлагается использование существующих пожарных резервуаров и водоемов (при необходимости следует выполнить их реконструкцию) и при необходимости строительства новых. Действующий напор в сетях водопровода должен быть обеспечен не менее 10 м. Продолжительность тушения пожара 3 часа.

В остальных населенных пунктах должно быть предусмотрено строительство двух резервуаров емкостью 25–30 м3 каждый для хранения неприкосновенного противопожарного запаса воды.

Для площадок промышленных зон, существующих и осваиваемых в перспективе, предусмотреть сооружение противопожарных резервуаров на каждой площадке емкостью не менее 150 м3, также возможно использование существующих озер и прудов в качестве пожарных водоемов.

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

На основании СанПиН 2.1.4.1110-01 ЗСО организуется в составе трех поясов:

- первый пояс (строго режима) заключает территорию расположения скважины,  насосной станции, водонапорной башни. Его назначение – защита места водозабора от случайного или умышленного загрязнения, а также повреждения;

- второй пояс – зона ограничений от микробного и бактериологического загрязнения;

- третий пояс – зона ограничений от химического загрязнения.

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в Рыборецком вепсском сельском поселении необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- совершенствование технологических процессов на предприятиях;

- полное канализование сельского поселения;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация локальной очистки стоков на сельскохозяйственных предприятиях;

- разработка шумовой карты сельского поселения;

- для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенствованных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве новых жилых образований;

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в поселении;

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

- корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02,                   СНиП 2.04.02-84;

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пластик и т.д.);

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения поселения.

Водоснабжение

На расчетный срок принимается увеличение водопотребления  бюджетными организациями и частными предпринимателями на 20 % в соответствии со        СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Сопоставление суммарных дебитов артскважин по каждому населенному пункту с расходами воды на расчетный срок показывает, что в основном производительности артскважин достаточно для обеспечения водой потребителей на перспективу.

Из-за малой численности населения, для водоснабжения проектом предлагается сооружение артскважин в каждой деревне с качеством воды, соответствующим СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Также владельцы (застройщики) по согласованию с органами надзора при получении разрешительных документов могут заказать и выполнить работы по сооружению артскважин для группы домов или индивидуально на своих участках.

Кроме того, по артскважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, должны быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих указанному выше документу.

Питьевое водоснабжение производственных предприятий Рыборецкого вепсского сельского поселения проектом предлагается осуществлять от сельской водопроводной сети.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  данной схемой водоснабжения и водоотведения:

1. Существующие сети водоснабжения имеют высокий процент износа, что ведет к большим потерям питьевой воды при ее транспортировке.

2. Обеспечение водоснабжением новых потребителей, обеспечение надежности и повышения качества водоснабжения.

3. В перспективе развития систем водоснабжения предусматривается обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

Водоотведение

На расчетный срок принимается увеличение водоотведения бюджетными организациями и частными предпринимателями на 20 % в соответствии со СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения".

В населенных пунктах проектом предлагается создание системы водоотведения. Для этого необходимо строительство биологических очистных сооружений, канализационных насосных станций и укладка канализационных сетей, с подключением выпусков от жилых домов и административных зданий. Выпуск сточных вод после очистки возможно осуществлять в реки, ручьи, а также в пониженные места.

А также владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными органами надзора могут использовать компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

В остальных населенных пунктах сельского поселения для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на проектируемые в перспективе очистные сооружения близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки  1 м3 стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Сточные воды от  промышленной зоны села предлагается отводить в проектируемую в перспективе систему канализации, предварительно подвергнув очистке на локальных очистных сооружениях.

Кроме того на всех проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

РАЗДЕЛ 5.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Рыборецкого вепсского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Технологий по обеззараживанию питьевой воды хлором на территории Рыборецкого вепсского сельского поселения применяются.

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

а) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить:

- проектирование и строительство централизованной сети канализации;

- проектирование и строительство очистных сооружений канализации;

- установка выгребов и септиков полной заводской;

- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;

- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.

Учитывая малочисленность населения устройство централизованной канализации нерационально. В данном случае рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

б) Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

РАЗДЕЛ 6

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Учитывая негативное влияние на здоровье населения от потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.  Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Таблица 14

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (тыс. руб) | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На развитие систем водоснабжения |  |  |
| 1.1 | За счет бюджета поселения |  |  |
|  | - строительство и реконструкция сетей водопровода | 471.0 | + |
|  | - установка на насосных павильонах преобразователей частоты управления глубинным насосом | 250.0 | + |
|  | - текущий ремонт павильонов скважин | 45.0 | + |
|  | - реконструкция водозаборных сооружений | 120.0 | + |
|  | - замена внутренней системы электроснабжения павильонов скважин | 45.0 | + |
| 1.2 | За счет средств обслуживающей организации |  |  |
|  | Замена внутренней системы электроснабжения павильонов скважин | 20.0 | + |
| 2 | На развитие системы водоотведения |  |  |
|  | - установка модульных очистных сооружений | 570.0 | + |
|  | Итого: | 1521.0 | + |

Реализация данной Программы позволит: уменьшить средний физический износ систем коммунальной инфраструктуры до 30-35 %, повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению, произвести наращивание мощности коммунальной инфраструктуры, обеспечить бесперебойное водоснабжение, сократить удельные расходы на эл. энергию  и другие эксплуатационные расходы, улучшит качество воды.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ РЫБОРЕЦКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения первоначально планируется на период, до 2020 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыборецкого вепсского сельского поселения на 2014-2020 годы) и подлежит ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Рыборецкого вепсского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

8.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- бурения новых артезианских скважин в составе водозаборов не имеющих резервных скважин;

- устройство резервуаров чистой воды, в составе существующих ВЗУ;

- устройство насосных станций 2-го подъема в составе существующих ВЗУ;

- строительство новых водозаборных узлов, в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции 2-подема;

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов.

8.2. Повышение показателей качества воды

- строительство станций обезжелезивания, в составе существующих и новых ВЗУ;

- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

8.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

8.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- контроль объемов отпуска и потребления воды;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

Таблица 15

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель 2013 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2019 гг. | 2019-2029 гг. |
| 1 | Показатель качества воды |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед/100 км. | 15 | 9 | 6 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 60 | 10 | 0 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1 | доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам | % | 0,01 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 50 | 10 | 5 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 40 | 65 | 100 |

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского района республики Карелия бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не имеется. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться  Статьей 8 пунктом 5 Федерального закона от          07 декабря 2011 года № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении».

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.